Упаковка и маркировка

Упаковка и маркировка кабелей соответствует требованиям ГОСТ 18690-82.

Кабели поставляются на деревянных барабанах № 8 – 22 с диаметром шейки не менее                 20-кратного наружного диаметра кабеля.

Кабели наматываются на барабан одной строительной длиной. Нижний конец кабеля выводится на щеку барабана и защищается от внешних воздействий. Концы кабеля герметично заделываются.

На барабане или ярлыке, прикрепленном к барабану, указываются: товарный знак изготовителя,  условное обозначение кабеля, обозначение ТУ, длина кабеля в метрах, масса брутто в килограммах, номер барабана, дата изготовления (месяц, год), знак соответствия при наличии сертификата.

Габариты и вес деревянных барабанов

|  | a – диаметр барабана с обшивкой b – диаметр щеки c – диаметр шейки d – длина обшивки e – диаметр осевого отверстия |
| --- | --- |

| Тип барабана | Размеры в мм |  |  |  |  | Вес, кг (с обшивкой) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | b | c | d | e |  |
| 8 10 12 14 16 17 18 20 22 | 780 1050 1250 1450 1650 1900 2000 2200 2400 | 780 1000 1200 1400 1600 1700 1800 2000 2200 | 200 450 650 750 1200 900 1120 1220 1320 | 780 850 850 850 720 890 1060 1180 1236 | - 70 70 70 70 80 80 80 100 | 20 100 132 217 308 367 535 763 965 |